## lines
index | from_node | to_node | r | x | b | s_max | From Zone | To Zone | Distance (miles) | Resistance (ohms) | Reactance (ohms) | Cable Type
1 | 1 | 2 | 0.00016039 | 0.00045411 | 2202.129 | 1200 | ME | NH | 115 | 19.09 | 54.05 | Overhead
2 | 3 | 2 | 0.00013947 | 0.00039487 | 2532.447 | 1200 | VT | NH | 100 | 16.6 | 47 | Overhead
3 | 3 | 4 | 0.0002092 | 0.00059231 | 1688.2966 | 1200 | VT | WCMA | 150 | 24.9 | 70.5 | Overhead
4 | 4 | 2 | 0.00011998 | 0.00033959 | 2944.7015 | 1200 | WCMA | NH | 86 | 14.28 | 40.42 | Overhead | pu_parameters | pu_bases | pu_units
5 | 5 | 4 | 0.00011157 | 0.0003159 | 3165.5587 | 1200 | NEMA/BOST | WCMA | 80 | 13.28 | 37.6 | Overhead | Sbase | 1 | MVA
6 | 5 | 2 | 8.79e-05 | 0.00024877 | 4019.7611 | 1200 | NEMA/BOST | NH | 63 | 10.46 | 29.61 | Overhead | Vbase | 345 | kV
7 | 5 | 8 | 4.18e-05 | 0.00011846 | 8441.4543 | 1200 | NEMA/BOST | SEMA | 30 | 4.98 | 14.1 | Overhead | Zbase | 119025 | ohm
8 | 4 | 6 | 4.18e-05 | 0.00011846 | 8441.4543 | 1200 | WCMA | CT | 30 | 4.98 | 14.1 | Overhead
9 | 4 | 7 | 9.07e-05 | 0.00025667 | 3896.0685 | 1200 | WCMA | RI | 65 | 10.79 | 30.55 | Overhead
10 | 5 | 7 | 5.58e-05 | 0.00015795 | 6331.1174 | 1200 | NEMA/BOST | RI | 40 | 6.64 | 18.8 | Overhead
11 | 6 | 7 | 8.92e-05 | 0.00025272 | 3956.9484 | 1200 | CT | RI | 64 | 10.62 | 30.08 | Overhead |  |  |  | A.2 Cable Parameters from Xiang et. al
12 | 8 | 7 | 2.79e-05 | 7.9e-05 | 12658.2278 | 1200 | SEMA | RI | 20 | 3.32 | 9.4 | Overhead |  |  |  | Cx | nF/km
13 | 9 | 2 | 0.00047854 | 0.00039127 | 2555.8103 | 0 | CTREV | NH | 177 | 56.9586 | 46.5704 | Submarine | xₓ = 1 / (2 * π * f * Cₓ * Lˡ) |  |  |  | 2e-07
14 | 9 | 5 | 0.00025414 | 0.00073674 | 1357.323 | 0 | CTREV | NEMA/BOST | 94 | 30.2492 | 87.691 | Submarine
15 | 9 | 8 | 0.00013789 | 0.0013579 | 736.4199 | 0 | CTREV | SEMA | 51 | 16.4118 | 161.6265 | Submarine
16 | 9 | 7 | 0.00012166 | 0.001539 | 649.7823 | 0 | CTREV | RI | 45 | 14.481 | 183.1767 | Submarine |  |  |  | R | Ohm/km
17 | 9 | 6 | 0.00024603 | 0.00076103 | 1314.0042 | 0 | CTREV | CT | 91 | 29.2838 | 90.5819 | Submarine |  |  |  |  | 0.2
18 | 9 | 10 | 2.7036e-06 | 0.069254 | 14.4396 | 0 | CTREV | RIREV | 1 | 0.3218 | 8242.9533 | Submarine
19 | 9 | 11 | 6.7591e-05 | 0.0027702 | 360.9902 | 0 | CTREV | VINE | 25 | 8.045 | 329.7181 | Submarine
20 | 9 | 12 | 7.2998e-05 | 0.002565 | 389.8694 | 0 | CTREV | PKCTY | 27 | 8.6886 | 305.2946 | Submarine
21 | 9 | 13 | 8.6516e-05 | 0.0021642 | 462.0674 | 0 | CTREV | COMW | 32 | 10.2976 | 257.5923 | Submarine
22 | 9 | 14 | 9.1924e-05 | 0.0020369 | 490.9466 | 0 | CTREV | MFLR1 | 34 | 10.9412 | 242.4398 | Submarine
23 | 9 | 15 | 9.7331e-05 | 0.0019237 | 519.8258 | 0 | CTREV | MFLR2 | 36 | 11.5848 | 228.9709 | Submarine
24 | 10 | 2 | 0.00047854 | 0.00039127 | 2555.8103 | 0 | RIREV | NH | 177 | 56.9586 | 46.5704 | Submarine
25 | 10 | 5 | 0.00025414 | 0.00073674 | 1357.323 | 0 | RIREV | NEMA/BOST | 94 | 30.2492 | 87.691 | Submarine
26 | 10 | 8 | 0.00013518 | 0.0013851 | 721.9803 | 0 | RIREV | SEMA | 50 | 16.09 | 164.8591 | Submarine
27 | 10 | 7 | 0.00012166 | 0.001539 | 649.7823 | 0 | RIREV | RI | 45 | 14.481 | 183.1767 | Submarine
28 | 10 | 6 | 0.00024873 | 0.00075276 | 1328.4438 | 0 | RIREV | CT | 92 | 29.6056 | 89.5973 | Submarine
29 | 10 | 11 | 6.7591e-05 | 0.0027702 | 360.9902 | 0 | RIREV | VINE | 25 | 8.045 | 329.7181 | Submarine
30 | 10 | 12 | 7.2998e-05 | 0.002565 | 389.8694 | 0 | RIREV | PKCTY | 27 | 8.6886 | 305.2946 | Submarine
31 | 10 | 13 | 8.6516e-05 | 0.0021642 | 462.0674 | 0 | RIREV | COMW | 32 | 10.2976 | 257.5923 | Submarine
32 | 10 | 14 | 9.1924e-05 | 0.0020369 | 490.9466 | 0 | RIREV | MFLR1 | 34 | 10.9412 | 242.4398 | Submarine
33 | 10 | 15 | 9.7331e-05 | 0.0019237 | 519.8258 | 0 | RIREV | MFLR2 | 36 | 11.5848 | 228.9709 | Submarine
34 | 11 | 2 | 0.00051369 | 0.00036449 | 2743.5252 | 0 | VINE | NH | 190 | 61.142 | 43.384 | Submarine
35 | 11 | 5 | 0.00029199 | 0.00064124 | 1559.4775 | 0 | VINE | NEMA/BOST | 108 | 34.7544 | 76.3236 | Submarine
36 | 11 | 8 | 0.00015411 | 0.001215 | 823.0576 | 0 | VINE | SEMA | 57 | 18.3426 | 144.6132 | Submarine
37 | 11 | 7 | 0.00018114 | 0.0010336 | 967.4536 | 0 | VINE | RI | 67 | 21.5606 | 123.0292 | Submarine
38 | 11 | 6 | 0.00031362 | 0.00059702 | 1674.9943 | 0 | VINE | CT | 116 | 37.3288 | 71.0599 | Submarine
39 | 11 | 12 | 3.5147e-05 | 0.0053272 | 187.7149 | 0 | VINE | PKCTY | 13 | 4.1834 | 634.0733 | Submarine
40 | 11 | 13 | 4.8665e-05 | 0.0038474 | 259.9129 | 0 | VINE | COMW | 18 | 5.7924 | 457.9419 | Submarine
41 | 11 | 14 | 4.3258e-05 | 0.0043284 | 231.0337 | 0 | VINE | MFLR1 | 16 | 5.1488 | 515.1846 | Submarine
42 | 11 | 15 | 4.3258e-05 | 0.0043284 | 231.0337 | 0 | VINE | MFLR2 | 16 | 5.1488 | 515.1846 | Submarine
43 | 12 | 2 | 0.00054073 | 0.00034627 | 2887.9212 | 0 | PKCTY | NH | 200 | 64.36 | 41.2148 | Submarine
44 | 12 | 5 | 0.00031903 | 0.0005869 | 1703.8735 | 0 | PKCTY | NEMA/BOST | 118 | 37.9724 | 69.8555 | Submarine
45 | 12 | 8 | 0.00018385 | 0.0010184 | 981.8932 | 0 | PKCTY | SEMA | 68 | 21.8824 | 121.2199 | Submarine
46 | 12 | 7 | 0.00019466 | 0.00096186 | 1039.6516 | 0 | PKCTY | RI | 72 | 23.1696 | 114.4855 | Submarine
47 | 12 | 6 | 0.00031633 | 0.00059191 | 1689.4339 | 0 | PKCTY | CT | 117 | 37.6506 | 70.4526 | Submarine
48 | 12 | 13 | 1.6222e-05 | 0.011542 | 86.6376 | 0 | PKCTY | COMW | 6 | 1.9308 | 1373.8256 | Submarine
49 | 12 | 14 | 1.8925e-05 | 0.0098934 | 101.0772 | 0 | PKCTY | MFLR1 | 7 | 2.2526 | 1177.5648 | Submarine
50 | 12 | 15 | 2.4333e-05 | 0.0076949 | 129.9565 | 0 | PKCTY | MFLR2 | 9 | 2.8962 | 915.8837 | Submarine
51 | 13 | 2 | 0.00055695 | 0.00033618 | 2974.5589 | 0 | COMW | NH | 206 | 66.2908 | 40.0143 | Submarine
52 | 13 | 5 | 0.00033525 | 0.0005585 | 1790.5112 | 0 | COMW | NEMA/BOST | 124 | 39.9032 | 66.4754 | Submarine
53 | 13 | 8 | 0.00020007 | 0.00093586 | 1068.5309 | 0 | COMW | SEMA | 74 | 23.8132 | 111.3913 | Submarine
54 | 13 | 7 | 0.00020818 | 0.0008994 | 1111.8497 | 0 | COMW | RI | 77 | 24.7786 | 107.0513 | Submarine
55 | 13 | 6 | 0.00032444 | 0.00057712 | 1732.7527 | 0 | COMW | CT | 120 | 38.616 | 68.6913 | Submarine
56 | 13 | 14 | 1.0815e-05 | 0.017313 | 57.7584 | 0 | COMW | MFLR1 | 4 | 1.2872 | 2060.7383 | Submarine
57 | 13 | 15 | 2.1629e-05 | 0.0086567 | 115.5168 | 0 | COMW | MFLR2 | 8 | 2.5744 | 1030.3692 | Submarine
58 | 14 | 2 | 0.00055424 | 0.00033782 | 2960.1193 | 0 | MFLR1 | NH | 205 | 65.969 | 40.2095 | Submarine
59 | 14 | 5 | 0.00033525 | 0.0005585 | 1790.5112 | 0 | MFLR1 | NEMA/BOST | 124 | 39.9032 | 66.4754 | Submarine
60 | 14 | 8 | 0.00019737 | 0.00094868 | 1054.0913 | 0 | MFLR1 | SEMA | 73 | 23.4914 | 112.9172 | Submarine
61 | 14 | 7 | 0.00021088 | 0.00088787 | 1126.2893 | 0 | MFLR1 | RI | 78 | 25.1004 | 105.6789 | Submarine
62 | 14 | 6 | 0.00033255 | 0.00056304 | 1776.0716 | 0 | MFLR1 | CT | 123 | 39.5814 | 67.0159 | Submarine
63 | 14 | 15 | 1.0815e-05 | 0.017313 | 57.7584 | 0 | MFLR1 | MFLR2 | 4 | 1.2872 | 2060.7383 | Submarine
64 | 15 | 2 | 0.00055695 | 0.00033618 | 2974.5589 | 0 | MFLR2 | NH | 206 | 66.2908 | 40.0143 | Submarine
65 | 15 | 5 | 0.00033525 | 0.0005585 | 1790.5112 | 0 | MFLR2 | NEMA/BOST | 124 | 39.9032 | 66.4754 | Submarine
66 | 15 | 8 | 0.00019737 | 0.00094868 | 1054.0913 | 0 | MFLR2 | SEMA | 73 | 23.4914 | 112.9172 | Submarine
67 | 15 | 7 | 0.00021629 | 0.00086567 | 1155.1685 | 0 | MFLR2 | RI | 80 | 25.744 | 103.0369 | Submarine
68 | 15 | 6 | 0.00034066 | 0.00054963 | 1819.3904 | 0 | MFLR2 | CT | 126 | 40.5468 | 65.4203 | Submarine